## Zbirno
4.6.2.
NARUČILAC: | GIMNAZIJA "VELJKO PETROVIĆ" SOMBOR
OBJEKAT: | OBJEKAT ŠKOLE
REKONSTRUKCIJA ELEKTRO INSTALACIJA
PREDMET: | PREDMER RADOVA I MATERIJALA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
FAZA: | III A2, UČIONICA: 51
R.br. | Opis pozicije | jed.mere | količina
I | DEMONTAŽA
1. | Demontaža dela elektroenegretskih instalacija, u predmtnom prostoru, obeležavanje provodnika. Predaja demontirane opreme investitoru. Isključenje svih napajanja | kompl | 1
Pozicija 1. ukupno:
DEMONTAŽA UKUPNO:
II | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
| Opis pozicije | jed.mere | količina
1 | Isporuka,postavljanje na plafon i zidove pod malter sledećih tipova instalacionih cevi:
| Cev halogenfree instalaciona rebrasta samogasiva fi 20/14,1mm | m | 50
| Cev halogenfree instalaciona rebrasta samogasiva fi 25/18,3mm | m | 50
Pozicija 1. ukupno:
| Opis pozicije | jed.mere | količina
2 | Isporuka, montaža na zid pod malter, u parapetne regale i u zaštitne instalacione cevi sledećih vrsta kablova:
| N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 100
| N2XH-J 3x2,5mm2 | m | 200
| N2XH-J 5x6mm2 | m | 20
Pozicija 2. ukupno:
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO
III | ELEKTROENERGETSKA OPREMA
| Opis pozicije | jed.mere | količina
1 | Isporuka, montaža i povezivanje sledećih elemenata i modularnih elemenata, proizvođača "Aling-Conel" ili slično:
Isporuka, montaža i povezivanje sledećih modularnih elemenata, proizvođača "Aling-Conel" ili slično:
| Kutija PVC fi-78 za ugradnju u zid, u kompletu sa potrebnom količinom gipsa/peska | kom | 10
| Kutija razvodna sa poklopcem sa vijkom 100x100mm za ugradnju u zid, u kompletu sa potrebnom količinom gipsa/peska | kom | 5
| Kutija ugradna za pun zid tipa fi 60 | kom | 10
| Kutija ugradna modularna za pun zid tipa PM4 | kom | 22
| Kutija ugradna modularna za pun zid tipa PM7 | kom | 1
| Prirubnica tipa 2M sa vijcima | kom | 3
| Prirubnica tipa 4M sa vijcima | kom | 22
| Prirubnica tipa 7M sa vijcima | kom | 1
| Maska 2M metalik srebrna | kom | 10
| Maska 4M metalik srebrna | kom | 22
| Maska 7M metalik srebrna | kom | 3
| Prekidač ugradni tipa 1M, 1P,10A antracit | kom | 10
| Priključnica ugradna 2M 16A bela | kom | 55
Pozicija 1. ukupno:
2 | Isporuka, postavljanje na zid i na pozicije definisane u grafičkoj dokumentaciji DLP adaptivnog parapetnog sistema, u kompletu sa potrebnom opremom za vešanje, elementima za bočna i vertikalna skretanja i odcepljivanje, sledećih tipova:
Baza parapeta, komadne dužine 2m
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:104 59, dimenzija: 65x220mm (1x130+1x65) | kom | 15
Poklopac parapeta, komadne dužine 2m
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:105 21, (1x65) | kom | 15
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:10524, (1x130) | kom | 15
Pregrada parapeta, komadne dužine 2m
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:105 83 | kom | 7
Noseća Pregrada parapeta
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:104 73 | kom | 7
Držač kablova
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 82 | kom | 7
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 86 | kom | 7
Spojnik baze parapeta
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 91 | kom | 7
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 92 | kom | 7
Spojnik poklopca parapeta
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:108 01 | kom | 7
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:108 04 | kom | 7
Krajnja kapa
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:107 07 | kom | 7
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:107 22 | kom | 7
Unutrašnji ugao 85-95
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 01 | kom | 7
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 03 | kom | 7
Ugaona pregrada unutrašnjeg ugla
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 11 | kom | 7
Spoljašnji ugao 60-120
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 21 | kom | 3
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 23 | kom | 3
Ugaona pregrada spoljašnjeg ugla
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:106 33 | kom | 10
"L" elemenat
| Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:107 33 | kom | 2
Pozicija 2. ukupno:
3 | Isporuka, postavljanje na zid i na pozicije definisane u grafičkoj dokumentaciji DLP adaptivnog parapetnog sistema, u kompletu sa potrebnom opremom za vešanje, elementima za bočna i vertikalna skretanja i odcepljivanje, sledećih tipova:
| Podna kanalica sa 4 sekcije, dimenzija 92x20mm, dužine 2m, sa adapterom za uvod: Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:328 00 | kom | 25
| Spojnica podne kanalice, dimenzija 92x20mm: Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:328 03 | kom | 25
| Elementi spajanja podne kanalice sa DLP parapetom visine 65mm: Ekvivalentnih karakteristika kao: "Legrand" code:107 71+106 90 | kom | 5
4 | Isporuka, montaža i povezivanje, u prostorima hodnika i stepeništa, na pozicije definisane u grafičkoj dokumentaciji, sledećih vrsta svetiljki:
| S1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED svetiljke Beghelli LED Panel RTI 40161 ili odgovarajuće. Širokosnopna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za montažu na plafon i spuštene plafone bez okvira adaptera. Kućište svetiljke je od pocinkovanog čelika obojenog poliesterskim prahom RAL 9003, a diode od polimetilmetakrilata. Jedinica za napajanje je umetnuta u profil svetiljke. Dimenzije svetiljke 595x595x34mm, težine 1.9kg. Ugao isijavanja svetlosti je 65 stepeni. Stepen mehaničke zaštite je IP40, a otpornost na udar IK05. Temperatura boja svetlosti je 4000K, a indeks reprodukcije boje Ra veći od 90. Efekat blještanja UGR <19. Nivo efikasnosti 140lm / W, ukupan inicijalni fluks sistema 6000lm a izlazni 5000lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 36W. Koeficijent snage 0.98. Nakon 80.000 sati maksimalno 20% svetiljki će raditi sa minimum 80% fluksa (L80B20). Temperaturni opseg rada svetiljki je od -20 do +40 stepeni celzijusa. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom. | 9
| S4 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljke Philips CoreLine Trunking LL234X LED90S/840 PSU A WH ili odgovarajuće. Linijska nadgradna svetiljka za opšte osvetljenje iz sistema CoreLine Trunking. Izrađena u LED tehnologiji, predviđena za viseću montažu pomoću odgovarajućeg pribora. Dimenzije svetiljke 3400 x 80 x 50 mm. Temperaturni radni opseg je od -20 do +35 stepeni Celzijusa. Kućište je od čelika obojenog u belu boju, a optika i protektor od polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP20, IK02. Zaštita od el. udara - Klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti 4000K, predspojnim uređajima i indeksom reprodukcije boje većim od 80. Efikasnost svetiljke minimum 161 lm/W, ukupan fluks sistema je 9000 lm. Optika svetiljke je asimetrična (60x24 stepeni). Ukupna maksimalna snaga sistema je 57W. Trajnost LED izvora je 50.000 sati, s tim da fluks ne opadne na manje od 80% od inicijalnog. Garancija 5 godina. Svetiljka ima masu od 5,33kg. U kompletu sa priborom za viseću montažu. Svetiljka treba da CE, ENEC i RoHS znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 i ISO 45001:2018. | kom. | 1
| Set za viseću montažu RTI panela (4 sajle dužine po 1m) | pak. | 9
| Napajanje za svetiljke LL234x i LL217x | kom. | 1
| Set za viseću montažu svetiljki LL234x i LL217x (2 kom u pakovanju) | kom. | 2
| Sajla za viseću montažu LL234x i LL217x svetiljki dužine 3m | kom. | 4
| NS1 Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje LED antipanik svetiljke Beghelli Stile+ ili odgovarajuće. Antipanik svetiljka sa kućištem i protektorom izrađenim od polikarbonata u zaštiti IP42 IK05 dimenzija 280x119x46 sa LED izvorom svetlosti 0,8W i reprodukcijom 250lm (250lm/1,5h-80lm/3h). Vidljivost sa 21 metra. Temperaturni opseg rada od -10 do +60 stepeni Celzijusa. Potrebno je da svetiljka ima mogućnost rada u režimu trajnog ili pripravnog spoja. Baterija Li-Fe sa maksimum 3h autonomije. Garancija na svetiljku i bateriju je minimum 5 godina. Potrebno je dostaviti potvrdu o usaglašenosti domaće akreditovane laboratorije. | kom. | 1
Pozicija 4. ukupno:
| Opis pozicije | jed.mere | količina
ELEKTROENERGETSKA OPREMA UKUPNO
IV | ELEKTRIČNA MERENJA I ISPITIVANJA
| Opis pozicije | jed.mere | količina
ELEKTRIČNA MERENJA I ISPITIVANJA
| Električna merenja i izrada Izveštaja o ispitivanju električnih instalacija razvodnih ormana, spratnih tabli i pripadajućih strujnih krugova | kompl | 1
| Električna merenja i izrada Zapisnika o funkcionalnom ispitivanju anti panik rasvete | kompl | 1
ELEKTRIČNA MERENJA I ISPITIVANJA UKUPNO
REKAPITULACIJA:
DEMONTAŽA UKUPNO:
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO
ELEKTROENERGETSKA OPREMA UKUPNO
ELEKTRIČNA MERENJA I ISPITIVANJA UKUPNO
UKUPNO
PDV :
UKUPNO SA PDV-om:
Sombor, 28.05.2024.